## Table 1
VARIABLE AIR VOLUME UNIT SCHEDULE
UNIT NO. | MANUFACTURER & MODEL NO. | UNIT SIZE | W" x L" x H" | INLET SIZE | OUTLET SIZE | CFM |  |  | EAT | LAT | TOTAL MBH | EWT | FLUID | GPM | MAX WPD | NOTES
[6 empty] | MAX | MIN | HEAT
V-1-1 | SDV-5000 | 14 | 20"x16"x18" | 14" | 20"x18" | 1250 | 430 | 700 | 55 | 82.5 | 20.8 | 160 | EG | 1.9 | 3 | 1
V-1-2 | SDV-5000 | 10 | 14"x16"x13" | 10" | 14"x13" | 650 | 430 | 430 | 55 | 85.6 | 14.3 | 160 | EG | 1.3 | 3 | 1
V-1-3 | SDV-5000 | 8 | 12"x16"x10" | 8" | 12"x10" | 390 | 210 | 210 | 55 | 88.7 | 7.7 | 160 | EG | 0.7 | 3 | 1
V-1-4 | SDV-5000 | 8 | 12"x16"x10" | 8" | 12"x10" | 400 | 210 | 210 | 55 | 83.9 | 6.6 | 160 | EG | 0.6 | 3 | 1
V-1-5 | SDV-5000 | 10 | 14"x16"x13" | 10" | 14"x13" | 615 | 390 | 390 | 55 | 83.6 | 12.1 | 160 | EG | 1.1 | 3 | 1
V-1-6 | SDV-5000 | 14 | 20"x16"x18" | 14" | 20"x18" | 1400 | 420 | 800 | 55 | 96.8 | 36.1 | 160 | EG | 3.3 | 3 | 1
V-1-7 | SDV-5000 | 24x16 | 38"x19"x18" | 24"x16" | 38"x18" | 2500 | 750 | 2500 | 55 | 109.3 | 146.5 | 160 | EG | 13.4 | 3 | 1,2
V-1-8 | SDV-5000 | 8 | 12"x16"x10" | 8" | 12"x10" | 400 | 120 | 300 | 55 | 95.5 | 13.2 | 160 | EG | 1.2 | 3 | 1
V-1-9 | SDV-5000 | 8 | 12"x16"x10" | 8" | 12"x10" | 350 | 140 | 250 | 55 | 95.5 | 11 | 160 | EG | 1 | 3 | 1
V-1-10 | SDV-5000 | 8 | 12"x16"x10" | 8" | 12"x10" | 500 | 220 | 400 | 55 | 90.4 | 15.4 | 160 | EG | 1.4 | 4 | 1
V-2-1 | SDV-5000 | 6 | 12"x16"x8" | 6" | 12"x8" | 235 | 100 | 150 | 55 | 82 | 4.4 | 160 | EG | 0.4 | 3 | 1
V-2-2 | SDV-5000 | 14 | 20"x16"x18" | 14" | 20"x18" | 1250 | 640 | 1250 | 55 | 100.4 | 61.3 | 160 | EG | 5.6 | 4 | 1
V-2-3 | SDV-5000 | 10 | 14"x16"x13" | 10" | 14"x13" | 600 | 180 | 400 | 55 | 98 | 18.6 | 160 | EG | 1.7 | 3 | 1
V-2-4 | SDV-5000 | 14 | 20"x16"x18" | 14" | 20"x18" | 810 | 660 | 710 | 55 | 79.2 | 18.6 | 160 | EG | 1.7 | 3 | 1
V-2-5 | SDV-5000 | 12 | 16"x16"x15" | 12" | 16"x15" | 1030 | 390 | 450 | 55 | 79.7 | 12.1 | 160 | EG | 1.1 | 3 | 1
V-2-6 | SDV-5000 | 6 | 12"x16"x8" | 6" | 12"x8" | 220 | 70 | 110 | 55 | 82.6 | 3.3 | 160 | EG | 0.3 | 3 | 1
V-2-7 | SDV-5000 | 6 | 12"x16"x8" | 6" | 12"x8" | 565 | 120 | 130 | 55 | 86.2 | 4.4 | 160 | EG | 0.4 | 3 | 1
V-2-8 | SDV-5000 | 6 | 12"x16"x8" | 6" | 12"x8" | 505 | 100 | 170 | 55 | 84.8 | 5.5 | 160 | EG | 0.5 | 3 | 1
V-2-9 | SDV-5000 | 8 | 12"x16"x10" | 8" | 12"x10" | 475 | 150 | 450 | 55 | 100 | 21.9 | 160 | EG | 2 | 3 | 1
V-2-10 | SDV-5000 | 8 | 12"x16"x10" | 8" | 12"x10" | 450 | 140 | 400 | 55 | 98 | 18.6 | 160 | EG | 1.7 | 3 | 1
V-2-11 | SDV-5000 | 10 | 14"x16"x13" | 10" | 14"x13" | 810 | 310 | 400 | 55 | 93 | 16.4 | 160 | EG | 1.5 | 3 | 1
V-2-12 | SDV-5000 | 8 | 12"x16"x10" | 8" | 12"x10" | 450 | 140 | 400 | 55 | 98 | 18.6 | 160 | EG | 1.7 | 3 | 1
V-2-13 | SDV-5000 | 8 | 12"x16"x10" | 8" | 12"x10" | 375 | 140 | 190 | 55 | 81.6 | 5.5 | 160 | EG | 0.5 | 3 | 1
V-2-14 | SDV-5000 | 8 | 12"x16"x10" | 8" | 12"x10" | 450 | 140 | 400 | 55 | 93 | 16.4 | 160 | EG | 1.5 | 3 | 1
V-3-1 | SDV-5000 | 10 | 14"x16"x13" | 10" | 14"x13" | 850 | 260 | 420 | 55 | 86.3 | 14.3 | 160 | EG | 1.3 | 3 | 1
V-3-2 | SDV-5000 | 8 | 12"x16"x10" | 8" | 12"x10" | 500 | 150 | 250 | 55 | 95.5 | 11 | 160 | EG | 1 | 3 | 1
V-3-3 | SDV-5000 | 8 | 12"x16"x10" | 8" | 12"x10" | 375 | 130 | 300 | 55 | 102.2 | 15.4 | 160 | EG | 1.4 | 3 | 1
V-3-4 | SDV-5000 | 8 | 12"x16"x10" | 8" | 12"x10" | 420 | 180 | 210 | 55 | 83.9 | 6.6 | 160 | EG | 0.6 | 3 | 1
V-3-5 | SDV-5000 | 10 | 14"x16"x13" | 10" | 14"x13" | 860 | 260 | 600 | 55 | 102.2 | 30.7 | 160 | EG | 2.8 | 3 | 1,2
V-3-6 | SDV-5000 | 8 | 12"x16"x10" | 8" | 12"x10" | 420 | 180 | 210 | 55 | 83.9 | 6.6 | 160 | EG | 0.6 | 3 | 1
V-3-7 | SDV-5000 | 8 | 12"x16"x10" | 8" | 12"x10" | 430 | 130 | 350 | 55 | 98.4 | 16.4 | 160 | EG | 1.5 | 3 | 1
V-3-8 | SDV-5000 | 10 | 14"x16"x13" | 10" | 14"x13" | 850 | 300 | 410 | 55 | 92 | 16.4 | 160 | EG | 1.5 | 3 | 1
V-3-9 | SDV-5000 | 10 | 14"x16"x13" | 10" | 14"x13" | 850 | 260 | 410 | 55 | 92 | 16.4 | 160 | EG | 1.5 | 3 | 1
V-3-10 | SDV-5000 | 8 | 12"x16"x10" | 8" | 12"x10" | 550 | 170 | 340 | 55 | 99.7 | 16.4 | 160 | EG | 1.5 | 3 | 1
V-3-11 | SDV-5000 | 10 | 14"x16"x13" | 10" | 14"x13" | 650 | 200 | 320 | 55 | 99.3 | 15.4 | 160 | EG | 1.4 | 3 | 1
V-3-12 | SDV-5000 | 8 | 12"x16"x10" | 8" | 12"x10" | 370 | 150 | 185 | 55 | 82.4 | 5.5 | 160 | EG | 0.5 | 3 | 1
V-3-13 | SDV-5000 | 6 | 12"x16"x8" | 6" | 12"x8" | 270 | 230 | 230 | 55 | 81.4 | 6.6 | 160 | EG | 0.6 | 3 | 1
V-3-14 | SDV-5000 | 10 | 14"x16"x13" | 10" | 14"x13" | 690 | 210 | 400 | 55 | 98 | 18.6 | 160 | EG | 1.7 | 3 | 1
V-3-15 | SDV-5000 | 8 | 12"x16"x10" | 8" | 12"x10" | 400 | 260 | 320 | 55 | 83.5 | 9.9 | 160 | EG | 0.9 | 3 | 1
V-3-16 | SDV-5000 | 10 | 14"x16"x13" | 10" | 14"x13" | 650 | 200 | 320 | 55 | 99.3 | 15.4 | 160 | EG | 1.4 | 3 | 1
V-3-17 | SDV-5000 | 8 | 12"x16"x10" | 8" | 12"x10" | 525 | 160 | 400 | 55 | 98 | 18.6 | 160 | EG | 1.7 | 3 | 1
V-3-18 | SDV-5000 | 10 | 14"x16"x13" | 10" | 14"x13" | 800 | 260 | 400 | 55 | 75.2 | 8.8 | 160 | EG | 0.8 | 3 | 1
W EG PG | WATER 40% ETHYLENE GLYCOL PROPYLENE GLYCOL | [5 empty] | NOTES: 1. 2. | MODEL BASED ON PRICE PROVIDE WITH DISCHARGE SOUND ATTENUATING UNIT.